Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuFlow Mobile 600

Netzunabhängige portable Durchflussmengenmessung

mit extrem langer Standzeit, integrierten Datenlogger

und LTE-Modem zur Einbindung in IoT-Systeme,

Datenfernübertragung, Grenzwertalarmierung und

Gerätediagnose, geeignet zum Einsatz und Program-

mierung in Ex Zone 1.

Messung von homogenen, klaren bis leicht verschmutz-

ten Medien in vollgefüllten Rohren und Rechteck-
geometrien.

Erfassung der mittleren Fließgeschwindigkeiten nach
dem Laufzeitdifferenzprinzip in bis zu 2 Messpfaden
gleichzeitig.

Universelle Nutzung des Systems für benetzte sowie

berührungslose (Clamp-On-Verfahren) Messungen mit
nur einem Messumformer.

Durchflussmessumformer mit integrierten numerischen

Abflussmodellen zur Ermittlung der mittleren Fließ-

Geschwindigkeit aus bis zu 2 akustischen Messpfaden.

Berechnung der Durchflussmenge aus mittlerer Fließ-

geschwindigkeit und Geometrie unter Berücksichtigung

der Mediumtemperatur und Geometriemaße unter

Zugrundelegung interner numerischer Abflussmodelle.

Programmierung, Messwertdarstellung und Daten-
übertragung mittels gesicherter, passwortgeschützter 
WLAN-Verbindung ohne Öffnen des Messumformers.

Programmiermöglichkeiten über separates Anzeige- 
und Bedienmodul Typ ZAB 01 oder über handels-

übliche Smartphones, Tabletts oder Laptop mit
Betriebssystem Android, Windows oder iOS.

Speicherung sämtlicher Messwerte im Messumformer.
Übertragung aller relevanten Messdaten.

Verzögerungsfreie ereignisabhängige Messwert-

erfassung mit Messzyklusumschaltung, programmierbar
über Digitaleingang, Grenzwertschwelle Fließ-

geschwindigkeit, Durchfluss, Wassertemperatur oder
analoger Eingang.

Kontinuierliche Ausgabemöglichkeit von Durchfluss-

menge, Fließgeschwindigkeit oder Mediumtemperatur

auf frei skalierbaren analogen Ausgang.

Ausgabe von frei programmierbarem Mengenimpuls,

ereignisbezogenen Meldungen oder Grenzwert über

Digitalausgang.

Integriertes Alarmmanagement zur Grenzwertüber-

/unterschreitung und automatischer zusätzlicher Daten-

übertragung auf das NIVUS Webportal, ausgelöst

durch Durchflussmenge, mittlere Fließgeschwindigkeit,

Mediumtemperatur und Batteriespannung sowie für die

Analogeingänge 1 und 2.

5 frei programmierbare obere und untere Grenzwerte

pro Messkanal. (Q, v, T, AE1, AE2)

5 frei programmierbare untere Grenzwerte für die

Batteriespannung

Rücksetzung der Grenzwertverletzung durch erneute

automatische Datenübertragung, programmierbar durch

Hystereseeinstellung pro Messkanal.

Direkte Meldung und automatische Datenübertragung

über den Digitaleingang.

Automatische Störungsmeldung bei Sensorunter-

brechung.

Robustes, schlagfestes und abwassertaugliches, absolut
wasserdichtes und überflutbares kompaktes Kunststoff-
gehäuse.

Redundante Spannungsversorgung durch 1 oder 2

leicht austauschbaren, wiederaufladbaren gasdichten

Akkumulatoren mit doppelt ausgeführter Plug-In-

Steckverbindung.

Möglichkeit der zusätzlichen externen Stromversorgung

durch Steckernetzteil, Solarpanel, Brennstoffzelle,

zusätzliche Batterien o.ä.

Von außen sichtbare LED zur einfachen optischen

Diagnose von Gerätestatus und Störmeldungen ohne

Öffnen des Messumformers.

Moderne, intuitive Bedienung mittels externen

Touchscreen.

Automatische Sensorerkennung und Anzeige von

Artikelnummer, Seriennummer und Sensortyp.

Abgleich des Messsystems zur Erhöhung der

Messgenauigkeit durch automatisches Einlesen

der kalibrierten sensorspezifischen Parameter.

Hierarchisch flache, grafisch und farblich unterstützte

Programmierung mit bildlicher, maßstabsgerechter

Darstellung der verwendeten Geometrie zur einfachen,

fehlervermeidenden Inbetriebnahme.

Sensor- und zeitzugeordnete Fehlerdiagnosen.

Integrierte Schreiberfunktion mit Minimal- und

Maximalwertspeicher.

Speicherung sämtlicher Pfadgeschwindigkeiten,

mittlerer Fließgeschwindigkeit, Mengen und Medium-

temperatur in großen internen Speicher.

Zusätzliche Abspeichermöglichkeit von bis zu 3

externen analogen Signalen wie Füllstände, Abschlag-
mengen, Referenzmesswerte etc., sowie eines Digital-

eingangs (Zähler, Laufzeit).

Auslesbarkeit der Programmierung sowie sämtlicher

gespeicherten Messwerte und Fehler mittels WLAN

oder über USB-Stick.

Schutzart:	IP 68 (geschlossen)

IP 67 (geöffneter Deckel)

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Spannungs-	1/2 wechselbare Bleigelakkus,

versorgung:	a 12 V DC/14 Ah

Akkustandzeit:	bis 19 Monate ohne Wechsel

interner Daten-	bis zu 182 000 Datensätze

speicher:

max. Speicher-	20 Jahre bei 60 Minuten-Zyklus

dauer:

Messmodi:	- Zyklusbetrieb
- Dauerbetrieb
- durch Ereignis umschaltbarer
Zyklus auf Dauerbetrieb
- durch Ereignis umschaltbare
unterschiedliche Zykluszeiten

Speicherintervall:	getrennt einstellbare Intervalle für

Normal- und Ereignisbetrieb.
Intervallzyklen:	5, 10, 15, 20 und 30 Sekunden
	1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 und 60
	Minuten

Datenübertragung:	mittels WLAN, USB-Stick oder
internen LTE-Modem (optional).
Datenfernübertragung auf NIVUS

WEB-Portal.

Eingänge:	1 oder 2 Sensorpaare für 
Laufzeitdifferenz

2 x 0/4-20 mA (aktiv)

1x 0/4-20 mA (passiv)

1x Digitaleingang (aktiv)

1x Netzteil/alternative 
Spannungsversorgung

Ausgänge: 	1x Spannungsausgang 0-10 V

1x Digitalausgang (Wechsler)

1x USB-A-Schnittstelle für
USB-Stick

Anschluss:	über wasserdichte, korrosionsfeste

Steckverbinder IP 68.
	Integrierte automatische Sensor-
	erkennung mit Artikelnummer, 
Seriennummer, Sensortyp sowie
auf den Sensor abgeglichenen
Parametern.

Material:	glasfaserverstärkter Kunststoff

Gewicht:	ca. 2,2 Kg (ohne Akku)

Varianten:	NFM-0600 000 (ohne Ex,

ohne internen LTE-Modem)

NFM-0600 G0E (ohne Ex,

mit internen LTE-Modem)

NFM-0600 0EE (mit Ex,

ohne internen LTE-Modem)

NFM-0600 GEE (mit Ex,

mit internen LTE-Modem)

Messumformer incl. Speicherstick, Aktivierungs-

magnet und Schraubendreher zum Öffnen des

Batteriefaches.

Inclusive eingesetzter NIVUS Multiroaming SIM-Karte

(Option)

liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Datenübertragungs- und -managementpaket

Gerätebezogener Zugang für das webbasiertes Daten-

erfassungssystem von NIVUS.

Datenerfassungs- und -verarbeitungssystem mit zentraler

Datenspeicherung und -darstellung in grafischer und

tabellarischer Form.

Kommunikation des Meßumformers mit mobilem End-

gerät (Smartphone, Tablet, …) oder PC.

Die Geräte, welche mit der Zentrale Verbindung auf-

nehmen, legen die Mess- und Statusdaten in einer

zentralen Datenbank ab.

Die Sicherheit der Verfügbarkeit der Daten erfolgt nach

aktuellen IP-Sicherheitsstandards.

Die übertragenen Messdaten werden für 1 Jahr im Portal

bereitgestellt und können manuell heruntergeladen

werden.

Die Messwerte werden in der Datenbank im Aufzeich-

nungstakt des Messumformers abgelegt und können mit

einem beliebigen Internetbrowser abgerufen werden.

Der http-Server ist mit allen am Markt verfügbaren

Internetbrowsern bedienbar.

Geräteübersicht und Gerätestatusanzeige sind im Portal

abrufbar.

Es erfolgt eine Lokalisierung der Messpunkte auf der

integrierten Landkarte.

Tabellarische oder/und grafische Auswertung der Meß-

daten. (Füllstand, Geschwindigkeit, Durchfluss,

Temperatur, Zählerstände, …)

Ermittlung von Tages-, Monats- und Jahresverläufen

mit Minimal- und Maximalwerten.

Exportmöglichkeit der Daten in andere Programme,

z.B. Excel u.ä.

Generierung und automatischer, frei programmierbarer

Versand von Warn-, Alarm- und Fehlermeldungen

per E-Mail.

Bereitstellung der Mess- und Auswertedaten über die

DataKiosk API-Schnittstelle für unabhängige Kunden-

systeme. (SCADA, HMI, Datenbanken etc.)

Integrierte Datenübertragung vom Meßumformer zum

WebPortal für die NIVUS Geräte Typ NFM, NivuLink

Micro II, NivuFlow und NivuParQ mit internen

LTE-Modem.

Der integrierte M2M-Datentarif mit über 600 inter-

nationalen Netzbetreibern garantiert am Standort die

automatische Auswahl des besten Netzbetreibers.

Datenvorhaltung:	1 Jahr (Ringspeicher)

Vertragslaufzeit:	1 Jahr

Kündigungsfrist:	3 Monate zum Vertragsende

Vertrags-	automatisch bei fehlender
verlängerung:	schriftlicher Kündigung

Monatliches

Datenvolumen	5 MB oder 500 MB

pro Monat:

Varianten:	NIVU WEB CON 01 (5 MB)

NIVU WEB CON 02 (500 MB)
Für das verwendete Gerät freischalten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Psch.	EP: ..................

GP: ....................

Datenübertragungspaket (Option)

Gerätebezogener Zugang für kundeneigene

Datensysteme.

Kommunikation des Meßumformers mit mobilem End-

gerät (Smartphone, Tablet, …) oder PC.

Bereitstellung der Messdaten über die DataKiosk API-

Schnittstelle für unabhängige Kundensysteme. (SCADA,

HMI, Datenbanken etc.)

Integrierte Datenübertragung vom Meßumformer zum

Kundensystem für die NIVUS Geräte Typ NFM,

NivuLink Micro II, NivuFlow und NivuParQ mit

internen LTE-Modem.

Der integrierte M2M-Datentarif mit über 600 inter-

nationalen Netzbetreibern garantiert am Standort die

automatische Auswahl des besten Netzbetreibers.

Vertragslaufzeit:	1 Jahr

Kündigungsfrist:	3 Monate zum Vertragsende

Vertrags-	automatisch bei fehlender
verlängerung:	schriftlicher Kündigung

Monatliches

Datenvolumen	5 MB oder 500 MB

pro Monat:

Varianten:	NIVU HUB CON 01 (5 MB)

NIVU HUB CON 02 (500 MB)
Für das verwendete Gerät freischalten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Psch.	EP: ..................

GP: ....................

Datenübertragungsgebühr für die NIVUS Geräte Typ

NFM mit internen LTE-Modem und NLG.

Erforderlicher Tarif nach Ablauf der beim Kauf eines

NFM bzw. NLG enthaltenen, kostenfreien,

12-monatigen Datenübertragung.

Übertragung der Meßdaten auf das NIVUS Webportal

oder mittels FTP und/oder E-Mail auf einen kunden-
eigenen Server bzw. frei wählbare E-Mail-Adresse.

Kleinster zulässiger

Messzyklus:	1 Minute

Kleinster zulässiger

Übertragungszyklus:	1 Stunde

Kündigungsfrist:	3 Monate zum Ende der
Vertragslaufzeit

Gesamtvertrags-

laufzeit:	……… Jahre

Variante:	SNI0CONNECT01

Für das verwendete Gerät freischalten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Psch.	EP: ..................

GP: ....................

Einmaliger Lizenzschlüssel

Für die gerätebezogene Übertragung der Messdaten

durch eine Kunden-SIM-Karte.
Übertragung mittels FTP und/oder E-Mail auf einen 
kundeneigenen Server oder frei wählbare E-Mail-Adresse.

Übergabe der Zugangsdaten zur Freischaltung eines

NFM durch den Betreiber.

Variante:	NFM0 LIZENZ FTP

Zugangsdaten per E-Mail übergeben

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Gasdichter, wiederaufladbarer Akku mit fest inte-
grierter, doppelt ausgeführter Plug-In-Steck-
verbindung zum schnellen Wechsel.

Konzipiert zur langzeitoptimierten Spannungs-
versorgung der portablen Messgeräteserie NFM.

Geeignet zum Einsatz des NFM im Ex-Bereich

Zone 1 (Option)

Typ:	Bleigel

Spannung:	12 V DC

Kapazität:	14 Ah

Gewicht:	ca. 4,0 kg/Stk.

Varianten:	NFM0 ZAPB 1215

NFM0 ZAPB 1215 E (Ex-Option)

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  2 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Netzteil mit Ladeschale zur Aufnahme eines Akkus Typ

NFM0 ZAPB 1215 sowie zur zusätzlichen Spannungs-
versorgung des NFM im Nicht-Ex-Bereich.

Variante:	NFM0 ZLAD

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Anzeige- und Bedienmodul für die NFM-Serie.

IP67-zertifiziertes 8" Outdoor Tablet zum Einsatz

im Nicht-Ex-Bereich.

Auflösung:	1280 x 800

Bedienung:	Touchscreen

Betriebssystem:	Android

Kommunikation:	WLAN, USB, Bluetooth,
2G, 3G und 4G.

Variante:	NFM0 ZAB0 1

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Sensorpaar zur Montage von außen auf vollgefüllte

Rohre (ohne Mediumberührung) für DN 50 bis

DN 2500.

Messung durch die Rohrwandung verschiedenster

Materialien hindurch.

Erfassung der Fließgeschwindigkeiten durch 2 Stück 
Ultraschallsensoren pro verwendetem akustischen

Messpfad.

Montage mittels Spannband oder Schienenmontage-

system (Option).

Messbereich:	- 10 m/s bis 10 m/s

Messfrequenz:	1 MHz

Messunsicherheit:	0,1 % von Geschwindigkeits-

ermittlung im Messpfad (v)

Offset +/- 5 mm/s

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301; PEEK

Schutzart:	IP 68

Kabellänge:	7 m (Option: 10/15/20/30/50 m)

Kabelanschluss:	integrierter Stecker für NFM

Variante:	NIC CO 01

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Sensorpaar zur Montage von außen auf vollgefüllte

Rohre (ohne Mediumberührung) für DN 300 bis

DN 5000.

Messung durch die Rohrwandung verschiedenster

Materialien hindurch.

Erfassung der Fließgeschwindigkeiten durch 2 Stück 
Ultraschallsensoren pro verwendetem akustischen

Messpfad.

Montage mittels Spannband oder Schienenmontage-

system (Option).

Messbereich:	- 10 m/s bis 10 m/s

Messfrequenz:	500 kHz

Messunsicherheit:	0,1 % von Geschwindigkeits-

ermittlung im Messpfad (v)

Offset +/- 5 mm/s

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301; PEEK

Schutzart:	IP 68

Kabellänge:	7 m (Option: 10/15/20/30/50 m)

Kabelanschluss:	integrierter Stecker für NFM

Variante:	NIC CO 50

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Spannsystem
zur Befestigung von 2 Stück Clamp-On-Sensoren,

bestehend aus einem 8 mm-Spannband, 2 Spann-

schlössern und 1 Tube Spezialkoppelpaste

Bandmaterial:	1.4301

Länge:	10 Meter, teilbar

Einsatztemperatur:	- 45°C bis 200 °C

Menge Koppelpaste:	75 Gramm

Variante:	ZUB0SPSYS08

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Montagesystem mit verschiebbaren Sensoraufnahme-

körpern zur variablen Aufnahme und einfachen
Justage sowie Wartung eines akustischen Messpfades
im Clamp On Verfahren.

Geeignet zur Aufnahme von 2 Stück Sensoren Typ
NIC CO01 (NIC CO50 Option) zur Montage an Rohren.

Verschiebeschienen mit Skala zur Abstandbestimmung

und Sensorjustage.

Incl. Befestigungsmaterial zur einfachen Montage auf

unterschiedlichen Rohrnennweiten.

Incl. Spezialkoppelpaste zur akustischen Ankopplung

der Ultraschall-Clamp-On-Sensoren.

Werkstoff:	Aluminium

Befestigung:	bis DN 1000 mittels Spanngurt

Optionen:	bis DN 2000 mittels Spanngurt

bis DN 3000 mittels Spanngurt

bis DN 3000 mittels Metallband

Variante:	ZUB CO RA 001

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimiertes, benetztes Fließgeschwindig-
keitssensorpaar ohne interne Elektronik zur Montage

in vollgefüllten Rohren durch die Rohrwandung

hindurch für DN 80 bis DN 2500.

Sensorpaar mit integrierten Absperrkugelhähnen,

Anschweißstutzen, Spezialkabel und konfektionierten

gemeinsamen Stecker zum direkten Anschluss an den

NFM 600.

Erfassung der Fließgeschwindigkeiten durch 2 Ultra-
schallsensoren pro verwendeten akustischen Messpfad.

Montage über Anschweißstutzen mit Einschraub-
gewinde 1“.

Messbereiche:	- 20 m/s bis 20 m/s

Messunsicherheit:	0,125 % von Geschwindigkeits-
ermittlung im Messpfad (v)

Max. Betriebsdruck:	16 Bar

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PEEK

Rohrlänge:	300 mm

Schutzart:	IP 68

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30/50/100 m)

Kabelanschluss:	integrierter Stecker für NFM

Variante:	TSP0 V200 RL0

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Eigensichere T-Shape-Antenne zur Datenfern-_

übertragung mit fest angeschlossenen Kabel und 
wasserdichten Stecker IP 68 zum direkten Anschluss
an den NFM 550.

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Ex ib für Zone 1

Kabellänge:	2,5 m mit integriertem Stecker zum
Anschluss an dem NFM

Variante:	NFM0 ZANT 1

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und anschließen.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Einweisung in die Handhabung, Einbau, Parame-

trierung und Datenübertragung des NFM 600 unter

den Bedingungen einer realen Messstelle.

(Falls zur Verfügung gestellt)

Dauer:	4 Stunden

Menge:  Psch	EP: xxxxxxxxxxx

GP: ....................

Option

Onlineeinweisung in die Bedienung und Benutzung des

NIVUS WEB-Portals.

Funktionsmöglichkeiten, Einrichtung von Meßstellen,

Bedienung der einzelnen Module, Möglichkeiten der

Auswertung.

Dauer:	ca. 2 Stunden

Max. Teilnehmer:	5

Menge:  2 Personen	EP:

GP: ....................

Zubehör

Wandstärkenmeßsystem zur exakten Ermittlung von

unbekannten Materialstärken an verschiedenen Rohren.

Batteriebetriebenes Handmessgerät incl. ansteckbaren

Sensor.

Variante:	NBM0 TG

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Aufhängevorrichtung für NFM zur Befestigung

an Steigeisen

Material:	1.4571

Variante:	NFM0 ZHAK NFM0 2

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Aufhängevorrichtung für NFM zur Befestigung

an Steigeisen incl. 2 integrierte Aufhängebügel für

Sensorkabelbunde.

Material:	1.4571

Variante:	NFM0 ZHAK NFM0 1

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zusätzlich am NFM montierbare Bügel zum

mechanischen Schutz der Anschlussstecker in

rauer Umgebung wie Schächten, Kanälen, Industrie-

betrieben etc.

Schutzbügel geeignet zur zusätzlichen Befestigung einer

Connectorbox Typ NFM0 ZVS1.

Material:	1.4571

Variante:	NFM0 ZSBL IRE

Incl. Befestigungsmaterial liefern und betriebsfertig

am NFM montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Connectorbox zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer

Ein- und Ausgangssignale an das NFM.

Geeignet zum Einsatz im Ex-Bereich.

Material:	Kunststoff

Schutzart:	IP 67

Kabellänge:	0,2 m

Kabelanschluss:	konfektionierter Stecker

Ex-Schutz:	Zone 1

Variante:	NFM0 ZVS1

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

vorkonfektioniertes Kabel mit Stecker und offenen

Kabelende zum direkten Anschluss von Ein- und

Ausgängen an das NFM ohne Connectorbox.

Geeignet zum Einsatz im Ex-Bereich.

Schutzart Stecker:	IP67

Kabellänge:	10 m

Kabelanschluss:	eine Seite konfektionierter Stecker
	zweite Seite offenes Kabelende

Ex-Schutz:	Zone 1

Varianten:	NFM0 ZVER AEA für aktiven
Analogeingang

NFM0 ZVER AEP für passiven
Analogeingang

NFM0 ZVER AA für Analog-
ausgang

NFM0 ZVER DE für Digital-
eingang

NFM0 ZVER DA für Digital-
ausgang

NFM0 ZVER MU für alle Ein-
und Ausgänge

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

vorkonfektioniertes Kabel mit Stecker und offenen

Kabelende zur alternativen externen Spannungs-
versorgung des NFM im Nicht-Ex-Bereich über

Solarpanel, Brennstoffzelle, externe Batterien,

Akkumulatoren etc.

Schutzart Stecker:	IP67

Kabellänge:	5 m

Kabelanschluss:	eine Seite konfektionierter Stecker
	zweite Seite offenes Kabelende

Variante:	NFM0 ZVER PS

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................