Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuLink Micro II

Datenaufzeichnungs-, -speicher- und -übertragungsgerät

mit integriertem UMTS-Modem zur Erfassung und

Übertragung von bis zu 4 analogen oder digitalen

Signalen.

Eingänge frei programmierbar als Strom-, Spannungs-

oder Digitaleingänge; Absolut-, Relativ- oder Frequenz-

zähler.

Freie Programmierbarkeit und Alarmfunktion jedes

einzelnen Kanals.

Triggergesteuerte Veränderung des Aufzeichnungs-

und Übertragungsintervalls jedes einzelnen Kanals.

Onlinebetrieb über WebPortal.

Aufweckmodus zur Betrachtung der aktuellen Mess-

werte in Echtzeit.

Integrierte Druckausgleichmembran für den direkten

Anschluß von hydrostatischen Sonden an das Gerät.

Kontaktsicherer, korrosionsfest eingelöteter SIM-Chip.

Integrierter, zuschaltbarer SIM-Slot für kundeneigene

SIM-Karten.

Betriebsspannung:	10,8 V über im Gehäuse

einzusetzende Lithiumbatterien.

Externe Speisung 9 – 15 V DC

Batterien:	3x Lithiumbatterie Größe D
	3,6V/14,4 Ah
	im Gerät enthalten (Option)

Gehäuse:	Kunststoff (Polycarbonat)

Schutzgrad:	IP 68

Modem:	GPRS Quad-Band / UMTS

Eingänge:	1x (Option: 4x) Multieingang
0/4 – 20 mA oder 0 – 10 V,
selbstspeisend.
	Zusätzlich programmierbar als

Digitaleingang oder Frequenz-
zähler.

Ausgänge:	1x potentialfreier Schaltkontakt

1x schaltbare, auswählbare

Sensorversorgung 23 VDC.

Schnittstellen:		1x RS485 zum direkten Anschluss
und Kommunikation geeigneter
	Sensoren oder Steuereinheiten

1 x ModBus RTU

Interner Speicher:	10 MB für 163 000 Messzyklen

Aufzeichnungs-	1 min (2/3/5/10/15/30/60 min

intervall :		bzw. 2/3/4/6/8/12 oder 24 h)

Datenübertragungs-:	15/30 min

intervall:	bzw. 1/2/3/4/6/8/12 oder 24 h)

oder permanent online

Datenübertragung:	Datenfernübertragung auf NIVUS

WEB-Portal oder NIVUS 
DataKiosk zur Datenweitergabe an
Fremdsysteme.

Standzeit:	bis zu 7 Jahren

Triggerfunktion:	sofort bei Warnung, Alarm und

Schwellwertüberschreitung

Antenne:	SMA

übertragene Werte:	Messkanäle, Gerätezustand,

Modemstatus und Temperatur des

Gerätes

Varianten:	1GB (1 AE, Batterie enthalten)

1GO (1 AE, ohne Batterie)

4GB (4 AE, Batterie enthalten)

4GO (4 AE, ohne Batterie)

Incl. am Gehäuse montierter Stabantenne und Magnet

für Geräteinitialisierung liefern, betriebsfertig mon-

tieren und Gerät programmieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Programmier- und Werkzeugset zur Erstinbetriebnahme

des NivuLink Micro II.
Set enthält:
1 Stk. USB Micro Datenkabel (3m)
1 Stk. Schlitzschraubendreher 2,5 mm

1 Stk. Torx Schraubendreher T20

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Batteriepack für Datenaufzeichnungs- und Über-

tragungsgerät Typ NivuLink Micro II.

Bestehend aus 3 Stück Lithiumionenzellen Typ D

Geeignet als Ersatzbatteriepack oder für NivuLink
Miro II-Varianten 1GO und 4GO.

Nennspannung: 	3,6 V

Kapazität:	14.4 Ah

Variante:	NLG2 ZUB NE

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Steckernetzteil zur permanenten Spannungsversorgung

des NivuLink Micro II.

Besonders geeignet zur Vermeidung einer zu schnellen

Batterieentladung beim Dauerbetrieb des NLG II.
Schutzgrad:	IP 43

Sekundär:	85 – 264 V AC
Primär:	12 V DC

Variante:	NLG02 SN

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Hutschienenteil zur permanenten Spannungsversorgung

des NivuLink Micro II.

Besonders geeignet zur Vermeidung einer zu schnellen

Batterieentladung beim Dauerbetrieb des NLG II.

Konzipiert für den Einsatz in Schaltschränken in

Kombination mit Industrienetzteilen.
Montage auf Hutschiene Typ TS 35

Schutzgrad:	IP 20

Sekundär:	85 – 264 V AC

Primär:	12 V DC

Variante:	NLG02 HN

Liefern, einbauen und betriebsfähig verdrahten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Datenübertragungs- und -managementpaket.

Gerätebezogener Zugang für das webbasiertes Daten-

erfassungssystem von NIVUS.

Datenerfassungs- und -verarbeitungssystem mit zentraler

Datenspeicherung und -darstellung in grafischer und

tabellarischer Form.

Kommunikation des Meßumformers mit mobilem End-

gerät (Smartphone, Tablet, …) oder PC.

Die Geräte, welche mit der Zentrale Verbindung auf-

nehmen, legen die Mess- und Statusdaten in einer

zentralen Datenbank ab.

Die Sicherheit der Verfügbarkeit der Daten erfolgt nach

aktuellen IP-Sicherheitsstandards.

Die übertragenen Messdaten werden für 1 Jahr im Portal

bereitgestellt und können manuell heruntergeladen

werden.

Die Messwerte werden in der Datenbank im Aufzeich-

nungstakt des Messumformers abgelegt und können mit

einem beliebigen Internetbrowser abgerufen werden.

Der http-Server ist mit allen am Markt verfügbaren

Internetbrowsern bedienbar.

Geräteübersicht und Gerätestatusanzeige sind im Portal

abrufbar.

Es erfolgt eine Lokalisierung der Messpunkte auf der

integrierten Landkarte.

Tabellarische oder/und grafische Auswertung der Meß-

daten. (Füllstand, Geschwindigkeit, Durchfluss,

Temperatur, Zählerstände, …)

Ermittlung von Tages-, Monats- und Jahresverläufen

mit Minimal- und Maximalwerten.

Exportmöglichkeit der Daten in andere Programme,

z.B. Excel u.ä.

Generierung und automatischer, frei programmierbarer

Versand von Warn-, Alarm- und Fehlermeldungen

per E-Mail.

Bereitstellung der Mess- und Auswertedaten über die

DataKiosk API-Schnittstelle für unabhängige Kunden-

systeme. (SCADA, HMI, Datenbanken etc.)

Integrierte Datenübertragung vom Meßumformer zum

WebPortal für die NIVUS Geräte Typ NFM, NivuLink

Micro II, NivuFlow und NivuParQ mit internen

LTE-Modem.

Der integrierte M2M-Datentarif mit über 600 inter-

nationalen Netzbetreibern garantiert am Standort die

automatische Auswahl des besten Netzbetreibers.

Datenvorhaltung:	1 Jahr (Ringspeicher)

Vertragslaufzeit:	1 Jahr

Kündigungsfrist:	3 Monate zum Vertragsende

Vertrags-	automatisch bei fehlender
verlängerung:	schriftlicher Kündigung

Monatliches

Datenvolumen	5 MB oder 500 MB

pro Monat:

Varianten:	NIVU WEB CON 01 (5 MB)

NIVU WEB CON 02 (500 MB)
Für das verwendete Gerät freischalten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Psch.	EP: ..................

GP: ....................

Datenübertragungspaket (Option)

Gerätebezogener Zugang für kundeneigene

Datensysteme.

Kommunikation des Meßumformers mit mobilem End-

gerät (Smartphone, Tablet, …) oder PC.

Bereitstellung der Messdaten über die DataKiosk API-

Schnittstelle für unabhängige Kundensysteme. (SCADA,

HMI, Datenbanken etc.)

Integrierte Datenübertragung vom Meßumformer zum

Kundensystem für die NIVUS Geräte Typ NFM,

NivuLink Micro II, NivuFlow und NivuParQ mit

internen LTE-Modem.

Der integrierte M2M-Datentarif mit über 600 inter-

nationalen Netzbetreibern garantiert am Standort die

automatische Auswahl des besten Netzbetreibers.

Vertragslaufzeit:	1 Jahr

Kündigungsfrist:	3 Monate zum Vertragsende

Vertrags-	automatisch bei fehlender
verlängerung:	schriftlicher Kündigung

Monatliches

Datenvolumen	5 MB oder 500 MB

pro Monat:

Varianten:	NIVU HUB CON 01 (5 MB)

NIVU HUB CON 02 (500 MB)
Für das verwendete Gerät freischalten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Psch.	EP: ..................

GP: ....................

Zubehör

Aufhängebügel zur Befestigung eines NLG II an

Steigeisen

Material:	Edelstahl 1.4301

Variante:	NLG02 ZSE HALT

Liefern und montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Antennenverlängerungskabel

Geeignet für alle Antennen mit SMA-Stecker.

Kabellängen:	5 m (Option: 10 m)

Varianten:	ZUB0 ANT VER L05

ZUB0 ANT VER L10

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Vor-Ort-Inbetriebnahme eines GPRS Datenloggers

Typ NivuLink Micro II incl. zugehöriger Sensoren

Voraussetzung: installierte und betriebsbereit

verdrahtete Datenlogger und Sensoren

Variante:	SER0 INLG 00

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  Psch.	EP: ..................

GP: ....................

Alternativ

Onlineunterstützung bei der Parametrierung und 
Bedienung eines NivuLink Micro II nach Mitteilung

der technischen Vorgaben durch den Kunden.
Dauer:	ca. 1 Stunde

Variante:	SER0 ONLG 00

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  Psch.	EP: ..................

GP: ....................