NivuMaster 5 Relais

>> Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so das die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794<<

Messumformer zur berührungslosen Füllstandmessung

sowie der Mengenmessung in offenen Gerinnen,

Kanälen oder an beliebigen Wehren mittels Ultraschall

oder Radar.

Fest angelegte Rechenoperationen zur Linearisierung

von Venturi-, Khafagi- oder Rechteckgerinnen,

Halbschalen, Überfall- oder V-Wehren zur Mengen-

messung. Frei programmierbare Kennlinie mit bis zu

32 Stützpunkten. Volumenberechnung von Behältern

Differenz- bzw. Mittelwertbildung mit 2 Sensoreingängen

Tendenzberechnung und Pumpensteuerung.

Großes hintergrundbeleuchtetes LC Display zur

alphanumerischen Darstellung der Maßeinheit und

für die menügeführte Programmierung über

Tastatur (nicht für 19“) oder Laptop.

Relais mit LED-Statusanzeige, für Alarm und

Betriebszustände in Rot, Gelb oder Grün einstellbar.

DATEM Echoanalyse mit automatischer Ausblendung

von Störechos und Lernfunktion bei Störsignalen.

Zeitbezogene Spannungsausfallprotokollierung.

Messumformer mit automatischer Umschaltung auf

Notstromversorgung bei Netzausfall.

Anzeige:	gleichzeitig Füllstand und Differenz

Netz:	230V AC / 115V AC / 24V DC

Eingang:	1x oder 2x Ultraschall- oder 
Radarsensor

Zusätzlicher 2-Leiter-mA-Eingang (Option)

Messbereich:	0,077 bis 40 m; (je nach Sensor)

Ausgänge:	0/4 - 20mA; Bürde 500 Ohm,

galvanisch getrennt

RS232 Schnittstelle zur Program-

mierung und Echoanalyse.

5 potentialfreie Umschaltrelais,

frei programmierbar in Hysterese,

und Funktion:

Min./Max. - Alarm;

Inband/Außerband - Alarm;

Tendenzmeldung fallend/steigend

mit einstellbarem Grenzwert;

Störungs- und Temperaturalarm;

Zähler für Relaisschaltvorgänge;

Pumpensteuerung mit und ohne

Vertauschung, zyklisch oder lauf-

zeitabhängig, Staffel- oder Ersatz-

betrieb.

Zeitversetzte Einschaltung sowie

Nachlaufzeit zur Restentleerung.

Variabler Schaltpunkt zur Vermei-

dung von Fetträndern.

Steuerfunktionen für Schieber, Spül-

kippe, Belüftung und Pumpenanlauf.

Betriebstundenzähler für 5 Pumpen.

Impulsausgänge zur Ansteuerung

eines externen Summenzählers bei

Mengenmessungen sowie zur zeit-

oder mengenabhängigen Ansteuerung

eines Probenehmers.

Schaltleistung:	5A / 250V AC

Schutzgehäuse:	Wandaufbau: IP65

Fronteinbaupaneel: IP65

19”: IP20

Maße (B x H x T):	240 x 185 x 120 mm (Wand)

200 x 112 x 110 mm (Front)

3HE x 10 TE x 190mm (19”)

Varianten:	NM6- 5101 65TD E00 (Wand)

NM6- 5101 PATD E00 (Front)

NM6- 5101 19HD E00 (19“)

NM6- 5111 65TD E00

(Wand mit zus. mA-Eingang)

NM0-5111 PATD E00

(Front mit zus. mA-Eingang)

NM0-5111 19HD E00

(19“ mit zus. mA-Eingang)

Liefern und gemäß den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und programmieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Parametrier- und Bedientastatur mit akustischer

Eingabeüberwachung für NivuMaster 19".

Bedienung:	Folientastatur

Datenübertragung:	berührungslos durch Infrarot

Variante:	Programmiergerät Typ NM

Liefern und gemäß den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ...................

Analogeingangskonverter zur Anpassung von Druck-

sonden Typ NivuBar Plus und HydroBar G an den

Analogeingang des NivuMasters.

Aufrastbar auf Hutschiene.

Netz:	24 V DC

Analogeingang:	4-20 mA, aktiv

Analogausgang:	4-20 mA, passiv

Liefern und gemäß den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ...................

Zehnerbarriere zur eigensicheren Versorgung von

Drucksonden Typ NivuBar Plus und HydroBar G

im Ex-Bereich Zone 1/2
(Wird in Verbindung mit Analogeingangskonverter

benötigt)

Aufrastbar auf Hutschiene

Variante: 	HS00ZENER-NBP

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ...................

Überspannungsschutz Analogausgang

Blitz- und Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen, gemäß DWA-M 261 zum Einsatz

als Überspannungsschutz auf Anlagen zur Abwasser-

behandlung geeignet.

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit

Grob- und Feinschutz für symmetrische oder

galvanisch getrennte Datenleitungsein- und

-ausgänge sowie 2-Leiter-Technik.

Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis 600 kHz

und 0,5 A Betriebsstrom.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden

zum Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Nennableit-

Stoßstrom (8/20 µs):	20 kA

maximale

Betriebsspannung:	28 V DC / 20 V AC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Variante:	BSL0 DP1-24

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Netzleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer für 220V AC

Netzeingänge mit Stromstärken bis 16 A, gemäß

DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungsschutz

auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Überspannungsschutz mit sehr hohem Ableitvermögen

Varistoreigenkontrolle und selbsttätige Abtrennung

vom Netz bei zu hohen Leckströmen.

Optische Betriebs- und Defektanzeige .

Nennableitstrom

Adern-Erde:	20 kA

maximale

Betriebsspannung:	300 V AC

Schutzpegel:	1,1 kV Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse.	Polycarbonat.

Variante:	BSL0 EP220-20

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................